## Slide 1
室內配線丙級 第七題
常用電源與備用電源 自動切換控制電路
操作步驟
1.常用電源與備用電源同時開啟。
2.常用電源與備用電源開啟中，將常用電源斷電。
3.備用電源供電中，將常用電源開啟。
4.常用電源供電中，將備用電源斷路。

## Slide 2
常用電源與備用電源 同時開啟
回 目錄選單
操作步驟1

## Slide 3
1.常用電源和備用電源同時供電，W1及W2均亮。

## Slide 4
1.X動作，TR1接著動作，TR1開始計時， TR2也動作並開始計時。
互鎖

## Slide 5
3.TR2計時時間到 MC2並不會動作，但TR1計時時間到， MC1動作且自保持，常用電源供電，R亮。
互鎖

## Slide 6
4.同時X及TR2復歸，TR1也跟著復歸。
互鎖

## Slide 7
常用電源與備用電源開啟中 將常用電源斷電
回 目錄選單
操作步驟2

## Slide 8
5.常用電源供電中將常用電源斷電，MC1復歸、W1滅， 常用電源停止供電、R滅。

## Slide 9
5.TR2動作且開始計時，計時時間到MC2動作且自保持， 備用電源供電、R亮。同時TR2復歸。
互鎖

## Slide 10
備用電源供電中 將常用電源開啟
回 目錄選單
操作步驟3

## Slide 11
6.常用電源復電，W1亮，X動作，MC2復歸， 備用電力停止供電，R滅。TR1動作且開始計時。
互鎖
互鎖

## Slide 12
7.TR1計時時間到，MC1動作且自保持， 常用電源供電，R亮。
互鎖

## Slide 13
8.同時X復歸，TR1也跟著復歸。
互鎖

## Slide 14
常用電源供電中 將備用電源斷路
回 目錄選單
操作步驟4

## Slide 15
9.常用電源供電中將備用電源斷路， 除了W2滅外，其餘皆無改變。

## Slide 16
謝謝觀賞
回 目錄選單