接線規定

1.箱內導線與面板導線要經過門線連接

2.控制線要置於主電路的下方。

3.接過門端子的導線要壓接端子。

4.一個端子螺絲最多只能鎖兩條線。

5.端子鎖在螺絲上,如果只鎖一條線則端子平面朝下,如果鎖兩條線則端子背靠背。

6.接線必須牢固,不可鬆脫、開花、裸露太多或斷股。

接線原則

1.由上而下,由左而右

2.以節點為單位接線

3.接一條、畫一條

4.依圖上所規定的標號接線,如果沒有記號則以左進右出、上進下出的原則配線。

接線常犯錯誤

1.器具未事先檢查,壞了都不知道。

2.既定的螺絲被拆鬆,以致電路不通。

3.常開與常閉接點搞錯。

4.同一個配電箱裡有兩個相同的器具,接點很容易混淆。

5.導線沒有鎖牢固,以致接觸不良。