室內配線丙級技術士工配器具檢查方法

注意事項:量測接點是否導通,方法為:將三用電表撥到RX10Ω檔,若接點導通,指針會偏到最右邊0Ω處; 若接點不通,指針不會偏轉(指到∞),千萬不要量到帶電的接點,否則電表會壞掉!

□ 栓形熔絲(D-F):［採靜態測試］

正常時應導通。如果不通表示D-F熔斷或線路不良。【每題都有】

□ 按紐開關(PB):［採靜態測試］【除了6、7題外,每題都有】

還沒按前( a接點開路; b接點導通。  按了之後( a接點導通;  b接點開路。

□ 電磁接觸器(MC): ［採動態測試, 先將電源接到線圈兩端］【每題都有】

(1)還沒有送電前(MC不動作,b接點導通、a接點開路。

(2)送電後(MC動作, b接點開路、a接點導通。

□ 積熱電驛(TH-RY): ［採靜態測試：測試按紐拉起來為跳脫,按下為復歸］【除第7題外,每題都有】

(1) 當[復歸]狀態時(c、a開路; c、b導通。
(2)當[跳脫] 狀態時(c、a導通; c、b開路。

□ 微動開關(LS): ［採靜態測試：碰觸彈片為動作，未碰觸時為未動作］【用於第5、8、10題】

(1)未動作時不通,動作時也不通(表示量到a,b兩點或發生故障。

(2)未動作時不通,動作時導通(表示量到c,a兩點。

(3)未動作時導通,動作時不通(表示量到c,b兩點。

□2P電力電驛:［採動態測試，先將電源接到線圈(2、7)兩端］ 【除了2、10題外,每題都有】

(1)還沒有送電前電驛不動作(a接點(1、3)及(8、6)不通;  b接點(1、4)及(8、5)導通。

(2)送電後電驛動作(a接點(1、3)及(8、6)導通;  b接點(1、4)及(8、5)不通。

□保持電驛(KR):［採動態測試：當電源碰觸動作線圈(2、10)時KR會動作; 當電源碰觸復歸線圈
(1、11)時KR會復歸］【用於第5題】

(1) KR動作時(a接點(3、4)及(9、8)導通;  b接點(3、5)及(9、7)不通。

(2) KR復歸時(a接點(3、4)及(9、8)不通;  b接點(3、5)及(9、7)導通。

□On-Delay Timer:［採動態測試：先將電源接於線圈（2、7）兩接脚並調整設定時間為2秒］

(1)還沒有送電前Timer不動作(限時常開接點(8,6)不通; 限時常閉接點(8,5)導通。

(2)送電後Timer開始計時(此時接點沒有立刻動作,維持(8,6)不通; (8,5)導通。

(3)經過2秒,設定時間到(接點動作, (8,6)導通; (8,5)不通。

(4)將電源切斷(接點立刻恢復初始狀態: (8,6)不通; (8,5)導通。【用於第4、7題】

□Off-Delay Timer:［採動態測試：先將電源接於線圈（2、7）兩接脚並調整設定時間為2秒］

(1)還沒有送電前Timer不動作(限時常開接點(8,6)不通; 限時常閉接點(8,5)導通。

(2)送電後Timer開始計時(此時接點立刻動作: (8,6)導通; (8,5)不通。

(3)將電源切斷(此時接點沒有立刻復歸,依然保持剛才狀態: (8,6)導通; (8,5)不通。

(4)再經過2秒,設定時間到(接點復歸成初始狀態: (8,6)不通; (8,5)導通。 【用於第9題】

□61F-G1液位控制器:［採動態測試：電源接於S0及S2兩端,並將電源送上］【用於第1題】

(1)水源沒水、不管水塔有沒有水(Tc2-Tb2導通;  Tc2-Tb1不通。

(2)水源有水、水塔沒水(Tc2-Tb2不通;  Tc2-Tb1導通。

(3)水源及水塔都有水(Tc2-Tb2不通;  Tc2-Tb1也不通。

□光電開開(PH):［採動態測試：電源接於線圈兩端,並將電源送上,此時投光器會投光］【用於第8題】

(1)未遮光時(PHc-PHa不通;  PHc-PHb導通。

(2)被遮光時(PHc-PHa導通;  PHc-PHb不通。