## Slide 1
室內配線丙級 第二題
操作步驟:
1.正轉啟動與停止
2.反轉啟動與停止
3.電動機過載 TH-RY 跳脫
單相感應電動機正逆轉 控制電路

## Slide 2
操作步驟1
正轉 啟動 與 停止
回 目錄選單

## Slide 3
1.電路初始:除了GL亮外，其餘皆不動作

## Slide 4
2.按下FWD按紐，MCF動作且自保持、R1亮，GL滅，馬達正轉。
正轉模式
正轉
互鎖

## Slide 5
3.按下 OFF 按紐，MCF復歸及R1滅，GL亮，馬達停止。
正轉模式
正轉

## Slide 6
操作步驟2
反轉 啟動 與 停止
回 目錄選單

## Slide 7
1.電路初始:除了GL亮外，其餘皆不動作

## Slide 8
2.按下REV按紐，MCR動作且自保持、R2亮，GL滅，馬達反轉。
反轉模式
互鎖
反轉

## Slide 9
3.按下 OFF 按紐，MCR復歸及R2滅，GL亮，馬達停止。
反轉模式
反轉

## Slide 10
操作步驟3
電動機過載 TH-RY 跳脫
回 目錄選單

## Slide 11
7.電動機因過載 TH-RY 跳脫，MCF復歸、R1滅，BZ響、G亮， 電動機停止。
正轉模式
正轉

## Slide 12
8.故障排除後將 TH-RY 復歸，BZ停響，電路恢復初始狀態。
正轉模式

## Slide 13
謝謝觀賞
回 目錄選單