## Slide 1
室內配線丙級 第三題
電動機故障警報電路

## Slide 2: 1.電路初始除了G亮外，其餘皆不動作。

## Slide 3: 2-1.按下PB1按紐，MC動作且自保持、R亮，G滅。

## Slide 4: 2-2.同時馬達開始動作，X2也跟著動作且自保持。

## Slide 5: 3. MC動作後按下PB2按紐，MC復歸、R滅、G亮、馬達停止。

## Slide 6: 4. 此時再按下PB1按紐，MC動作且自保持、R亮，G滅 馬達開始動作。

## Slide 7: 5-1.若馬達過載TH-RY跳脫，MC復歸、R滅、G亮， 馬達停止。

## Slide 8: 5-2.同時X1動作，BZ響。

## Slide 9: 6. 此時按PB3，X2復歸，BZ停響、Y亮。

## Slide 10: 7. 故障排除將TH-RY復歸，X1復歸、Y滅， 電路恢復成初始狀態。

## Slide 11
謝謝觀賞