## Slide 1: 室乙第二站第二題 電動機正反轉兼Y-Δ啟動附瞬時停電保護控制電路
操作步驟
1.正轉啟動到完成運轉
2.正轉啟動中按「EMS」
3.正轉Δ運轉時，按「EMS」在T2時間內放開
4.正轉Δ運轉時，按「EMS」超過T2才放開
5.正轉Δ運轉時，按「OFF」
6.反轉啟動到完成運轉
7.反轉啟動中按「EMS」
8.反轉Δ運轉時，按「EMS」在T2時間內放開
9.反轉Δ運轉時，按「EMS」超過T2才放開
10.反轉Δ運轉時，按「OFF」

## Slide 2
操作步驟
1.正轉啟動到完成運轉
回第1頁

## Slide 3
1.電路初始，除G亮外，其餘皆不動作。

## Slide 4
(互鎖)
KR處於動作狀態。
綠燈滅，
MCF動作且自保持，
1-1.按下FWD按紐，
按左鍵繼續…

## Slide 5
1-2.同時MCS動作，TR1也開始計時…
R2亮，
馬達以Y接線啟動，
按左鍵繼續…

## Slide 6
、MCD動作，
3.TR1計時時間到，接點動作使MCS跳脫
馬達以Δ接線運轉
，R2滅、R1亮。
按左鍵繼續…

## Slide 7
4.同時TR2(OFF Delay) 動作，接點也立刻動作。
按左鍵繼續…
正轉啟動完成
使MCF有兩個導通的路徑。

## Slide 8
操作步驟
2.正轉啟動中按「EMS」
回第1頁

## Slide 9
按左鍵繼續…
按EMS之後電路全部復歸…
2-1.啟動當中的接點狀況顯示，TR2尚未動作，
尚未啟動

## Slide 10
2-2放開EMS後無法獲得重新啟動的路徑
按左鍵繼續…

## Slide 11
2-3除了GL亮外，其餘皆不動作。
按左鍵繼續…

## Slide 12
操作步驟
3.正轉Δ運轉時，按EMS,在T2時 間內放開
回第1頁

## Slide 13
3-1.正轉啟動完成後按下EMS ，所有動作停止。 但TR2及KR的接點尚未復歸…
按左鍵繼續…

## Slide 14
3-2.在TR2設定的時限內放開EMS，MCF會恢復動作， 繼續完成Y-Δ啟動…
按左鍵繼續…

## Slide 15
3-3.Y啟動時，MCF及MCS動作，馬達Y結線啟動，R2亮。
Y啟動
按左鍵繼續…

## Slide 16
按左鍵繼續…
Δ運轉
3-4.TR1時間到轉為Δ運轉，MCF及MCD動作，馬達Δ接線運轉， R1亮。

## Slide 17
操作步驟
4.正轉Δ運轉時，按「EMS」 超過T2才放開
回第1頁

## Slide 18
4-1.正轉啟動完成後按下EMS ，所有動作停止。 但TR2及KR的接點尚未復歸…
按左鍵繼續…

## Slide 19
4-2.在超過TR2設定的時限後才放開EMS
按左鍵繼續…
MCF不再動作
，只有GL亮。

## Slide 20
操作步驟
5.正轉啟動完成後按「OFF」
回第1頁

## Slide 21
5-1.正轉啟動完成後若按下OFF，TR3動作，接點也立刻動作。
按左鍵繼續…

## Slide 22
5-2. 除GL亮外，其餘皆復歸，馬達停止。
此時TR2(Off Delay)開始計時…
按左鍵繼續…

## Slide 23
5-3.放開OFF，TR3復歸，接點開始計時
t2時間到接點復歸，在t3未到之前按任何按鍵皆無效。
按左鍵繼續…
t2到

## Slide 24
5-4.t3時間到，TR3接點復歸…
電路才又回到初始狀態。
按左鍵繼續…
t3到

## Slide 25
操作步驟
6.反轉啟動到完成運轉
回第1頁

## Slide 26
KR處於復歸狀態。
綠燈滅，
MCR動作且自保持，
6-1.按下REV按紐，
按左鍵繼續…
(互鎖)

## Slide 27
6-2.同時MCS動作，TR1也開始計時…
R2亮，
馬達以Y接線啟動，
按左鍵繼續…

## Slide 28
、MCD動作，
6-3.TR1計時時間到，接點動作使MCS跳脫
馬達以Δ接線運轉
，R2滅、R3亮。
按左鍵繼續…

## Slide 29
6-4.同時TR2(OFF Delay) 動作，接點也立刻動作。
按左鍵繼續…
反轉啟動完成
使MCF有兩個導通的路徑。

## Slide 30
操作步驟
7.反轉啟動中按「EMS」
回第1頁

## Slide 31
按左鍵繼續…
按EMS之後電路全部復歸…
7-1.啟動當中的接點狀況顯示，TR2尚未動作，

## Slide 32
7-2放開EMS後無法獲得重新啟動的路徑
按左鍵繼續…

## Slide 33
7-3除了GL亮外，其餘皆不動作。
按左鍵繼續…

## Slide 34
操作步驟
8.反轉Δ運轉時，按EMS,在t2時 間內放開
回第1頁

## Slide 35
8-1.正轉啟動完成後按下EMS ，所有動作停止。
按左鍵繼續…
但TR2的接點尚未復歸…

## Slide 36
3-2.在TR2設定的時限內放開EMS，MCR會恢復動作， 繼續完成Y-Δ啟動。
按左鍵繼續…

## Slide 37
8-3.Y啟動時，MCR及MCS動作，馬達Y結線啟動，R2亮。
Y啟動
按左鍵繼續…

## Slide 38
按左鍵繼續…
Δ運轉
8-4.Δ運轉時，MCR及MCD動作，馬達Δ接線運轉，R3亮。

## Slide 39
操作步驟
9.反轉Δ運轉時，按「EMS」 超過T2才放開
回第1頁

## Slide 40
9-1.正轉啟動完成後按下EMS ，所有動作停止。
按左鍵繼續…
但TR2的接點尚未復歸…

## Slide 41
9-2.在超過TR2設定的時限後才放開EMS
按左鍵繼續…
MCR不再動作
，只有GL亮。
t2到

## Slide 42
操作步驟
10.反轉Δ運轉時，按下「OFF」
回第1頁

## Slide 43
10-1.反轉Δ運轉時，若按下OFF，TR3動作，接點也立刻動作。
按左鍵繼續…

## Slide 44
10-2. 除GL亮、TR3動作外，其餘皆復歸，馬達停止。
此時TR2(Off Delay)開始計時，t2時間到接點會復歸
按左鍵繼續…

## Slide 45
10-3.放開OFF，TR3復歸，接點開始計時，t3時間到接點才會復歸
t2時間到接點復歸，在t3未到之前按任何按鍵皆無效。
按左鍵繼續…
t2到

## Slide 46
10-4.t3時間到，TR3接點復歸…
電路才又回到初始狀態。
按左鍵繼續…
t3到

## Slide 47
謝謝觀賞
回 目錄選單