## Slide 1: 室內配線乙級 第二站 第三題 兩台抽水泵手動、自動交替控制電路
操作步驟:
1.手動操作(M1動作) 2.手動操作(M2動作)
3.自動操作(正常流程)
4.自動操作(TH-RY跳脫)

## Slide 2: 步驟1
回 目錄選單
手動操作(M1動作)

## Slide 3
1.電路初始，除了G2亮外，其餘皆不動作
S2、S0受電
61F-G工作中
水塔沒水
Tc與Tb導通
Tc與Ta不通
給水源有水
浮球開關
FS閉合
手動模式
按左鍵繼續…

## Slide 4
1-2.按下ON1，MC1動作且自保持，R1亮
手動模式
、G2滅
，M1開始運轉
互鎖
按左鍵繼續…

## Slide 5
1-2.按下OFF1，MC1復歸、R1滅、M1停止
手動模式
、G2亮，電路回復初始狀態。
按左鍵繼續…

## Slide 6
1-3.運轉中TH-RY1跳脫，MC1復歸、R1滅、M1停止
手動模式
、G2亮
按左鍵繼續…
，BZ響

## Slide 7
1-4. 故障排除後將TH-RY1復歸
手動模式
按左鍵繼續…
，BZ停響
電路回復初始狀態。

## Slide 8
步驟2
手動操作(M2動作)
回 目錄選單

## Slide 9
2-1.按下ON2，MC2動作且自保持、 R2亮
手動模式
、G2滅
，M2開始運轉
互鎖
按左鍵繼續…

## Slide 10
2-2.此時按OFF2按紐，MC2復歸、 R2滅
手動模式
、G2亮
，電路回復初始狀態。
按左鍵繼續…

## Slide 11
2-3.運轉中TH-RY2跳脫，MC2復歸、R2滅、M2停止
手動模式
、G2亮
按左鍵繼續…
，BZ響

## Slide 12
2-4.故障排除後將TH-RY2復歸
手動模式
按左鍵繼續…
，BZ停響
電路回復初始狀態。

## Slide 13
步驟3
自動操作(正常流程)
回 目錄選單

## Slide 14
3-1.當給水源沒水，除了G2亮外，其餘皆不動作
自動模式
按左鍵繼續…
FS下垂，接點開路

## Slide 15
3-2.當給水源有水，FS接通才可以開始動作。
自動模式
按左鍵繼續…
FS提起，接點接通

## Slide 16
讓我們繼續看下去?

## Slide 17
3-3.當水塔沒水，MC1動作使M1運轉，R1亮。
自動模式
按左鍵繼續…
G2滅，水塔水位逐漸上升…

## Slide 18
3-4.水塔至滿水位時，X、MR動作，G1亮
自動模式
按左鍵繼續…
MC1跳脫、、M1停止、G2亮
MR接點
已切換

## Slide 19
3-5.水塔至低水位以下時，X、MR跳脫，G1滅
自動模式
按左鍵繼續…
MC2動作、R2亮、M2運轉、G2滅

## Slide 20
3-6.水塔至滿水位時，X、MR動作，G1亮
自動模式
按左鍵繼續…
MC2跳脫、M2停止、G2亮
MR接點
已切換

## Slide 21
繼續往下看?
或
自動流程再循環一次?

## Slide 22
步驟4
自動操作(TH-RY跳脫)
回 目錄選單

## Slide 23
4-1. M1運轉當中TH-RY跳脫，M1會立刻停止
自動模式
按左鍵繼續…
BZ響
、G2亮

## Slide 24
4-2. 故障排除後將TH-RY復歸
自動模式
按左鍵繼續…
，BZ停響
、G2滅
MC1動作、R1亮、M1動作

## Slide 25
4-3. M2運轉當中TH-RY跳脫，MC2復歸、R2滅、 M2停止
自動模式
按左鍵繼續…
、BZ響
、G2亮

## Slide 26
4-4. 故障排除後將TH-RY復歸
自動模式
按左鍵繼續…
，BZ停響
、G2滅
MC2動作、R2亮、M2運轉

## Slide 27
謝謝觀賞
回 目錄選單