## Slide 1
室內配線乙級 第二站 第四題 排污水泵手動、自動交互兼 異常水位並列運轉控制電路
操作步驟:
1.手動操作(M1動作、停止及跳脫) 2.手動操作(M2動作、停止及跳脫)
3.手動操作(M1、M2同時操作)
4.自動操作(正常流程)
5.自動操作(M1或M2動作時TH-RY跳脫)

## Slide 2
操作步驟1
手動操作(M1動作、停止及跳脫)
回 目錄選單

## Slide 3
1-1. 電路初始，除了G1及G2亮外，其餘皆不動作。
手動模式

## Slide 4
1-2. 按下ON1，MC1動作且自保持，R1亮
手動模式
、G1滅
M1開始運轉…

## Slide 5
1-3. 按下OFF1，MC1復歸、R1滅
手動模式
、G1亮
，M1停止…

## Slide 6
1-4. M1動作當中如果過載TH-RY跳脫，
手動模式
MC1復歸、R1滅
M1停止，
G1亮，
BZ響。

## Slide 7
1-5. 故障排除後將 TH-RY復歸，
手動模式
BZ停響，電路恢復初始狀態。

## Slide 8
操作步驟2
手動操作(M2動作、停止及跳脫)
回 目錄選單

## Slide 9
1-1. 電路初始，除了G1及G2亮外，其餘皆不動作。
手動模式

## Slide 10
1-2. 按下ON2，MC2動作且自保持，R2亮
手動模式
、G2滅
M2開始運轉…

## Slide 11
1-3. 按下OFF2，MC2復歸、R2滅
手動模式
、G2亮
，M2停止…

## Slide 12
2-4. M2動作當中如果過載TH-RY跳脫，
手動模式
MC2復歸、R2滅
M2停止，
G2亮，
BZ響。

## Slide 13
1-5. 故障排除後將 TH-RY復歸，
手動模式
BZ停響，電路恢復初始狀態。

## Slide 14
操作步驟3
手動操作(M1、M2同時操作)
回 目錄選單

## Slide 15
3-1. 當M1動作當中按ON2，MC2動作且自保持、R2亮
手動模式
，G2滅，
M2開始運轉…

## Slide 16
3-1. 當M2動作當中按ON1，MC1動作且自保持、R1亮
手動模式
，G1滅，
M1開始運轉…

## Slide 17
操作步驟4
自動操作(正常流程)
回 目錄選單

## Slide 18
假設污水槽目前在下限水位，除了G1及G2亮外，其餘皆不動作。
自動模式
4-1. COS切至“A”，S2、S0受電，61F-G2工作中…

## Slide 19
4-2. BS2及BS1開路， Tc1、Tb1導通，61F-APN2接點動作
自動模式

## Slide 20
4-3.當污水到達高水位時，BS1短路、BS2開路， Tc1、Ta1導通，61F-APN2 不受電，但接點維持…
自動模式

## Slide 21
4-4. 此時Tc1、Ta1導通，造成MC2動作、R2亮
自動模式
、G2滅，
M2運轉，開始抽污水，水位下降中…

## Slide 22
4-5. 當水位降至下限，BS1開路，Tc1、Ta1開路、Tc1、Tb1導通
自動模式
MC2復歸、R2滅、M2停止、G2亮
，61F-APN2動作，接點復歸

## Slide 23
4-5. 當水位又上升至上限，BS1導通，Tc1、Tb1開路，Tc1、Ta1導通
自動模式
61F-APN2跳脫但接點狀態不變
，MC1動作、R1亮、M1動作、G1滅

## Slide 24
4-6. 當水位到達下限，BS1開路，Tc1、Tb1短路，Tc1、Ta1開路
自動模式
61F-APN2受電接點動作
，MC1復歸、R1滅、M1停止、G1亮
再重覆循環一次

## Slide 25
4-7. 當水位上升至異常上限，BS2也導通，Tc2、Ta2導通
自動模式
，X動作，YL亮，
，MC2動作、R2亮、M2動作、G2滅，M1和M2同時抽水…

## Slide 26
4-8. 水位下降，BS2開路、Tc2、Ta2開路使X復歸、YL滅
自動模式
MC2因有另一分路導通，
X的接點開路，M1、M2依然同時運轉。

## Slide 27
4-8. 當水位降到下限，BS1也開路、使MC1、R1、MC2、R2、M1、M2均復歸
自動模式
G1、G2亮
，同時61F-APN2受電，接點切換一次。
再重覆循環一次

## Slide 28
操作步驟5
自動模式 (M1或M2動作時TH-RY跳脫)
回 目錄選單

## Slide 29
4-5. MC2動作當中因過載TH-RY2跳脫，
自動模式
MC2復歸、R2滅、M2停止、G2亮
，BZ響

## Slide 30
4-5. 故障排除後將TH-RY復歸，BZ停響
自動模式
MC2恢復動作、R2亮、M2運轉、G2滅

## Slide 31
謝謝觀賞
回 目錄選單