## Slide 1: 工作項目6
導線槽裝置及配線

## Slide 2: 燈用軌道
經常使用於展示櫥窗或工作台的照明。
裝修圖例
可以滑動

## Slide 3
燈用軌道裝置規定
1.裝置高度不得低於1.5公尺
2.容量以每30公分90伏安計算:。
3. 軌道銅導體至少5.5mm2以上。
4. 單節1.2公尺以下者應有2處支持， 延長部分未超過1.2公尺者也應增 加一處支持。
5. 分路額定超過20A以上者，電器應 有個別的過電流保護。
題庫: 6-2~6-9

## Slide 4
題庫: 6-11
封閉型線槽(配電用)

## Slide 5
題庫: 6-11
開放型線槽(配電用)

## Slide 6
導線槽裝置規定
1.有載導線數不得超過30 條。
2.導線截面積的和不得超過 線槽容量的20%
題庫: 6-11

## Slide 7
可撓式線槽
(電梯、升降機用)
題庫: 6-12
升降機用線槽
軌道式線槽
(機器手臂配線)

## Slide 8
升降機線槽裝置規定
導線截面積的和不得 超過線槽容量的50%
題庫: 6-12

## Slide 9
出線型
PVC線槽(常用於配電盤)
封閉型

## Slide 10
電話線用線槽
其他用途的線槽
地板用線槽